## 工作表1
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
仁愛5樓主機機房搬遷案詢價單 日期：
項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 廠牌/型號
壹.光纖佈纜(網路機房至平安樓1F( M)、平安樓8F( M)、恩慈樓1F( M)、恩慈樓2F( M)及恩慈樓3F( M)光纖長度)
1 | 12C單模光纖(含配管佈線；) | M
2 | 1U 24 port光纖收容箱(含SC耦合器) | 只 | 8
3 | SC 光纖引線 (Fiber Pigtail) | 條 | 120
4 | 光纖熔接 | 蕊 | 10
5 | SC-LC 3M光纖短線 | 條 | 15
小計
貳.電力系統需求
1 | NH Plen UPS模組式完全不斷電系統搬遷(含UPS及電池拆卸、搬運、安裝、開機測試等，使達異地正常使用狀態) | 式
2 | 配電盤工程
(1) | SS41鋼板烤漆 | 盤
(2) | NFB 3P 100AF 75AT 15KA 380V | 具
(3) | NFB 1P 50AF30AT 10KA 20V | 具
(4) | 箱內銅排 | 式
(5) | 五金另料 | 式
(6) | 組立定位工資 | 式
3 | UPS二次側電源工程
(1) | 600V XLPE 1/C 30^ | 米
(2) | 600V PVC 1/C8^ | 米
(3) | EMT 1 1/2 金屬軟管 | 米
(4) | 配管線工資 | 式
4 | UPS二次側電源插座工程
(1) | 專用接地型暗插座 3P-250V-30A | 只
(2) | PEX 3/C 5.5^ | 米
(3) | 鋁制線梯30cm*10cm (含五金另料及彎頭) | 米
(4) | 配線另料 | 式
(5) | 配管線工資 | 式
(6) | 插座安裝工資 | 式
小計
叁.機櫃(設備)移裝
1 | 伺服器機櫃(含機房內設備)搬遷至定點 | 櫃 | 6
2 | 機櫃固定及電源迴路安裝、佈線(含線槽配件) | 式 | 1
小計
肆.既有監視攝影機移裝 |  | 台 | 4
伍.機房環境監控系統建置
1 | 溫溼度偵測 | 處 | 3
2 | 煙霧偵測 | 處 | 3
3 | 漏水監測 | 處 | 5
4 | 門位監測 | 處 | 1
5 | 電力監測 | 處 | 1
6 | 設備安裝及盤體製作(含相關控制元件) | 式 | 1
7 | 圖控程式撰寫/控制盤PLC程式撰寫 | 式 | 1
8 | 圖控軟體授權 | 點
9 | 與恩慈樓機房環控系統整合 | 式 | 1
10 | 圖控電腦(含24"LCD螢幕) | 組 | 1
小計
陸.全自動滅火系統移裝
1 | 仁愛樓5樓機房主機拆除 | 式 | 1
2 | 平安樓7樓機房主機安裝配管 | 式 | 1
小計
仁愛5樓主機機房搬遷案總計
仁愛5樓主機機房搬遷全案共計新台幣 元整
柒.平安7樓主機房環境監控系統暨相關 電腦軟硬體維護費(內容詳RFP8.3) |  | 年 | 1
註:1.本單價格皆含稅及履約所需工料及相關五金等耗材費用。
2.項目欄位不足請自行增加。
3.工資以外之項目，請於項目欄載明廠牌、型號及產地。
4.請填寫完整並每頁完備貴寶號大小章後，掃描成PDF電子檔傳送至pur04@mch.org.tw，再 將書面寄送至臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院恩慈樓7樓資源開發管理中心黃月櫻 資深專員收，連絡電話03-8241568。
報價廠商：
負責人：
聯絡人及電話：

## 工作表2
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院
仁愛5樓主機機房搬遷電力系統安裝案詢價單
項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價
一 | 台達UPS NH Plus 80KVA框架 20K+20K模組 |  | 套 |  |  | 1 | O/P:3ψ 4W 208/120V 電池組:12V/40AH*40PCS <YUASA> 放電時間: 30分鐘(FOR 20KVA) 主機尺寸:W520*D910*H1695mm 電池箱尺寸:W700*910*1700mm | 1 | 組 | 437400 | 437400
1 | I/P :3ψ 4W 380/220V |  |  |  |  | 2 | 開機設定費 | 1 | set | 40500 | 40500
2 | O/P:3ψ 4W 208/120V |  |  |  |  | 3 | UPS結線工資 | 1 | set | 32400 | 32400
3 | 電池組:12V/40AH*40PCS <YUASA> |  |  |  |  | 4 | UPS,電池箱,基礎座搬運及定位 | 1 | set | 48600 | 48600
4 | 放電時間: 30分鐘(FOR 20KVA)
5 | 主機尺寸:W520*D910*H1695mm
6 | 電池箱尺寸:W700*910*1700mm
7 | 含 3台電力模組(60KVA+30KVA)、自動旁路(STS)系統控制電路及無中斷手動維修旁路模組
8 | 含 IPMC 網管卡 或 MODBUS 卡(RS-485)
9 | UPS主機內建 60KVA 變壓器
10 | 電力模組採線上熱插拔設計
11 | LCD顯示面板，支援英文及繁體中文
12 | SPA氣霧式自動滅火設備(15g)(UPS機櫃及電池箱)
二 | 電池箱(40AH*40pcs)，每組放電30KW約15分鐘 | 2 | 組 | 231250 | 462500
三 | UPS二次側輸出配電盤 | 2 | 套 | 175000 | 350000
1 | 每個設備機櫃提供2組220V/30A輸出迴路
2 | 每個設備機櫃提供1組110V/15A輸出迴路
3 | 預留2組220V/30A輸出迴路
4 | 預留3組110V/30A輸出迴路
5 | 含箱體/五金/線材/配管/結線/專用插座/使用士林電機斷路器及安裝等….
6 | 包含每個機櫃的電源迴路佈線